| ICS | 13.060.20 |
| --- | --- |
| CCS | C51 |

中华人民共和国国家标准

GB 17051—XXXX

代替 GB17051-1997

二次供水设施卫生规范

Hygienic specification for facilities of secondary water supply

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2021.07.26）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本要求	3

5  二次供水机房	4

6  水箱（池）	4

7  消毒装置	4

8  运行管理、维护	5

9  水质卫生要求	5

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》，与GB 17051-1997相比，除逻辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了二次供水的定义。

——将二次供水设施定义更改为二次供水装置提供运行的二次供水机房及水箱（池）、水泵、阀门、消毒装置、压力容器、供水管道、排水沟（坑）、通风装置等空间及系统。

——删除了储水设备、水处理设备和供水管线的定义

——标准条款将设施的卫生要求、设施的水质卫生标准、设施日常使用的卫生要求、水质检验方法更改为基本要求、二次供水机房、水箱（池）、消毒装置、水质卫生要求。

——删除了6 预防性卫生监督和附录A。

——在必测项目中删除了余氯、将大肠菌群、细菌总数更改为总大肠菌群、菌落总数。

——在选测项目中增加了镉、镍（不锈钢水箱）、铜、锌、铝、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、消毒剂余量、大肠埃希氏菌。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由国家卫生健康委员会提出。

本标准由国家卫生健康委员会归口。

本标准起草单位：北京市疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心、北京市卫生健康监督所、浙江省疾病预防控制中心、广东省疾病预防控制中心、北京市怀柔区疾病预防控制中心。

本标准主要起草人：盛欣、王冰、张岚、熊传龙、刘晓峰、姜江、陈志健、朱炳辉、杜宝国、于建平。

二次供水设施卫生规范

范围

本标准规定了建筑生活饮用水二次供水设施的卫生要求和水质卫生要求。

本标准适用于从事生活饮用水二次供水设施的设计、生产、安装、使用、维护和管理单位的卫生要求。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范

GB 19258 紫外线杀菌灯

GB 50015 建筑给水设计技术规范

《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》（2005）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

二次供水 secondary water supply

集中式供水在入户之前经再度储存、加压和消毒，通过管道或容器输送给用户的供水方式。

二次供水设施（以下简称设施）secondary water supply facilities

为二次供水装置提供运行的二次供水机房及水箱（池）、水泵、阀门、消毒装置、压力容器、供水管道、排水沟（坑）、通风装置等空间及系统。

供水管道 feed piping

供、输饮水的管道、阀门、龙头等。

水箱（池）water tank(pool)

储存饮用水的高位、中位、低位水箱和蓄水池。

基本要求

新建、改造二次供水设施设备应与主体工程的设计、施工、投入使用相联系。

新建二次供水设施设备应独立设置，并应有建筑围护结构。

水箱（池）、水泵、消毒装置的进出水管道上应设置采样口。

供水管道不应与非饮用水管道及设备直接连接。

输配水设备及防护材料应符合GB/T 17219的要求。

消毒装置应符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生评价规范（试行）》（2005）的要求。

二次供水机房

机房内设备基座基础距机房地面应不小于0.1m。

机房门窗应锁闭，宜设置门禁系统、视频监控系统。

机房应设置挡鼠板及防虫害装置。

机房应设有通风、排水装置，泵房内地面应有不小于0.01的坡度坡向排水设施。

机房间不应存放杂物。

水箱（池）

水箱（池）距污染源、污染物的距离应符合GB 50015的规定。埋地式储水池周围10m内不得有化粪池、污水处理构筑物、深水井、垃圾堆放点等污染物。水箱（池）周围2m内不得有污水管和污染物。水箱（池）上水管应不低于污水管。

水箱（池）应专用，不应与非饮用水水箱（池）连接，不应渗漏。

水箱（池）的容积设计应不超过用户48 h的用水量。

水箱顶部与屋顶的距离应大于80 cm，水箱侧壁与墙面间距不小于70cm，内、外均应设有爬梯设施。

水箱（池）与饮水接触表面应保证外观良好，光滑平整，不应对饮水水质造成影响。

水箱应安装在有排水条件的基座上，水箱应设置透气管和透气管罩，数量应不少于2个，并设有防虫网。

水箱（池）应设置人孔，人孔的位置和大小要满足水箱清洗消毒工作的需要，人孔应有盖（或门）、有锁，宜实行双人双锁管理。水箱人孔应高于水箱顶部5 cm以上，水池人孔应设在水池上部，并高于水池内最高水位。

水箱（池）进水管应位于水箱（池）上部，出水管位于水箱（池）下部；进水管与出水管应设置在水箱（池）对侧。

水箱（池）应设有溢流管和泄水管，其出口均设置耐腐蚀材料滤网。溢流管管径应大于进水管管径，管口上沿应低于进水管，与排水系统不得直接连接并应有不少于0.2 m的空气间隙。泄水管应设在水箱（池）底部，溢流管与泄水管不应与下水管管道直接连通。

水箱（池）宜设置水位监控、溢流报警装置和水质在线监测系统。

消毒装置

采用水箱（池）的二次供水系统应设置消毒装置。

紫外线灯管应符合GB 19258的规定，紫外线消毒装置应洁净、功能有效。

臭氧设备应设置尾气消除装置。

水箱（池）自洁消毒器宜外置。

运行管理、维护

运行管理、维护机构与人员要求

机构负责对二次供水设施进行巡查、运行、维护、清洗、消毒、建档等日常管理工作。

机构应制定二次供水设施的管理、维护、水箱（池）清洗、消毒和水质检测等制度并予以实施，制定突发水污染事故的应急处置预案，配备专（兼）职人员，明确工作职责。

机构应设置二次供水设施管理档案，包括设施的基础性资料、日常运转、维护、水箱（池）清洗、消毒、水质检测、紫外线灯管更换记录等内容。

人员每年应进行健康检查、卫生知识培训和应急预案演练，合格上岗。

水箱（池）清洗、消毒要求

水箱（池）应每半年不少于1次清洗消毒。

水箱清洗消毒人员应持有健康证明并经过相关培训方可从事水箱（池）清洗、消毒工作。

水箱清洗、消毒使用的消毒剂应符合《生活饮用水消毒设备及消毒剂卫生安全评价规范（试行）》（2005）要求。

清洗、消毒后应即刻采集水样，对水质进行检验，检测结果应符合GB5749的规定。

水质卫生要求

水质检测要求

运行管理、维护机构每年应至少进行1次水质检测，检测指标应包括GB 5749表1中除放射性指标外的全部指标。

发生以下情况之一应进行检测：

二次供水设施初次使用前；

二次供水设施维修后；

水箱（池）清洗消毒后；

可能造成水质污染的不良事件。

采样位置

- 应包括水箱（池）进水、出水及末梢水。

采样方法

- 应符合GB/T 5750的规定。

检测项目

必测项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群。

选测项目：总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、镉、六价铬、铁、锰、镍（不锈钢水箱）、铅、铜、锌、铝、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、紫外线强度、余氯、臭氧、二氧化氯、大肠埃希氏菌。

增测项目：氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量。

检测方法

本标准中规定的水质检验方法符合 GB/T 5750的规定。

紫外线强度测量方法 采样用中心波长为2537A的紫外线强度计测量，测量时紫外线强度计探头应位于灯管中心垂直距离1米处，待紫外线灯管照射稳定后测量。

检测指标结果

必测项目、选测项目的检测结果应符合GB 5749的要求。紫外线强度大于70 μW/cm2。

增测项目：标准采用最高容许增加值见表1。

增测项目最高允许增加值

| 项目 | 最高允许增加值，mg/L |
| --- | --- |
| 氨氮 | 0.1 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.02 |
| 耗氧量 | 1.0 |