ICS 13.060

P 40

中华人民共和国国家标准

GB/T 19923—××××

代替GB/T 19923-2005

城市污水再生利用  工业用水水质

The reuse of urban recycling water—Water quality standard for

industrial uses

（征求意见稿）

20××-××-××实施

20××-××-××发布

- 目    次

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	水质指标	3

5	采样与监测	3

6	安全利用	5

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替GB/T 19923-2005《城市污水再生利用 工业用水水质》，与GB/T 19923-2005相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——细化了标准适用范围，强调了作为工业用水水源的基本属性；

——删除了规范性引用文件中GB/T 6276.1、GB/T 6920、GB/T 7477、GB/T 7478、GB/T 7488、GB/T 7494、GB/T 11896、GB/T 11899、GB/T 11903、GB/T 11911、GB/T 11914、GB/T 13200、GB/T 16633、GB/T 16488，增加了GB/T 12997、GB/T 12998、GB/T 12999、HJ 505、GB/T 22597、HJ 636、GB/T 39302、HJ 637、GB/T 12149、HJ 347、GB/T 15451的引用（见第2章，2005年版的第2章）；

——增加了“循环冷却水补充水”、“间冷开式循环冷却水系统”、“直流冷却水”、“洗涤用水”、“除尘水”、“冲渣（灰）水”、“锅炉补给水”、“工艺用水”、“产品用水”的术语和定义，调整了“业用水水源”的术语和定义（见第3章，2005年版的第3章）；

——将水质指标调整为基本控制项目和选择性控制项目，简化了水质分类（见表1、表2，2005年版的表1）；

——修改了悬浮物、浊度、生化需氧量、化学需氧量、铁、锰、氨氮、总磷、余氯、粪大肠菌群等部分指标值（见第4章表1、表2，2005年版的第4章表1）；

——增加了嗅、总氮、氟化物、硫化物的指标限值规定（见表1、表2，2005年版的第4章表1）；

——增加了“采样及保管”（见5.1节）；

——修改了水质指标的测定方法和执行标准（见5.2节，2005年版的7.3节）；

——增加了监管部门的检测频次，修改了运营单位的检测频次（见5.3节，2005年版的7.2节）；

——将“安全利用”独立成章，补充了再生水使用原则，完善了关于标识的要求（见6.2、6.3节，2005年版的第6章）。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国城镇给水排水标准化技术委员会（SAC/TC 434）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 19923-2005。

城市污水再生利用  工业用水水质

- 范围

本标准规定了城市污水再生利用工业用水的术语和定义、水质指标、采样与监测、安全利用。

本标准适用于作为工业生产过程中冷却用水、洗涤、除尘、冲渣（灰）、锅炉补给、工艺和产品用水水源的再生水。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1576  工业锅炉水质

GB/T 5750.4  生活饮用水标准检验方法  感官性状和物理指标

GB/T 5750.5  生活饮用水标准检验方法  无机非金属指标

GB/T 5750.6  生活饮用水标准检验方法  金属指标

GB/T 5750.11  生活饮用水标准检验方法  消毒剂指标

GB/T 11893  水质  总磷的测定  钼酸铵分光光度法

GB 11901  水质  悬浮物的测定  重量法

GB/T 12145  火力发电机组及蒸汽动力设备水气质量

GB/T 12149  工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定

GB/T 12997  水质  采样方案设计技术规定

GB/T 12998  水质  采样技术指导

GB/T 12999  水质  采样  样品的保存和管理技术规定

GB/T 15451  工业循环冷却水  总碱及酚酞碱度的测定

GB/T 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 22597  再生水中化学需氧量的测定 重铬酸钾法

GB/T 39302  再生水水质  阴离子表面活性剂的测定  亚甲蓝分光光度法

GB 50050  工业循环冷却水处理设计规范

HJ 347.2  水质  粪大肠菌群的测定  多管发酵法

HJ 505  水质  五日生化需氧量（BOD5）的测定  稀释与接种法

HJ 636  水质  总氮的测定  碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 637  水质  石油类和动植物油类的测定  红外分光光度

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1

    - 再生水  reclaimed water

城市污水经适当再生工艺处理后，达到一定水质要求，满足某种使用功能要求，可以进行有益使用的水。

- 3.2

    - 城市污水  urban wastewater

城市中排放的各种污水和废水的统称，由综合生活污水、初期雨水、工业废水和入渗地下水四部分组成。在合流制排水系统中，还包括被截留的雨水。

- 3.3

- 新鲜水  fresh water

工厂使用的来自城市自来水厂或工厂自备水源的水。

- 3.4

    - 循环冷却水补充水  make up water for recirculating cooling water

用于补充循环冷却水系统在运行过程中所损失的水。

- 3.5

- 间冷开式循环冷却水系统  indirect open recirculating cooling water system

循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统，简称间冷开式系统。

- 3.6

- 直流冷却水  once through cooling water

经一次使用后直接排放的冷却水。

- 3.7

    - 洗涤用水  washing water

生产过程中，对原材料、半成品、成品、设备等进行洗涤的水。

- 3.8

    - 除尘水  dust removing water

生产过程中，对产生含尘的烟气、空气进行净化的用水

- 3.9

    - 冲渣（灰）水  flush water for carrying ash and dregs

生产过程中，以水为输送动力和介质，用以输送生产设备或产品生产线所产生的细小颗粒固体物所用的水。

- 3.10

    - 锅炉补给水  make up water for boiler

补充锅炉汽、水损失的水。

- 3.11

    - 工艺用水  process water

工业生产中,用于制造、加工产品以及与制造、加工工艺过程有关的用水。包括溶料、蒸煮、漂洗、水力开采、水力输送、增湿、稀释、搅拌、选矿、油田回注等。

- 3.12

    - 产品用水  water used in product

生产过程中，直接进入产品的水。包括浆料、化工制剂、涂料等。

- 3.13

    - 工业用水水源  raw water for industrial uses

工业生产过程中，冷却、洗涤、除尘、冲渣（灰）、锅炉补给、工艺和产品用水水源，根据生产需要可以直接使用或需要进一步处理的水。

- 水质指标

4.1  工业用水的水质基本控制项目及限值应符合表1的规定。

4.2  工业用水用户宜根据当地再生水厂水源情况，有针对性地选择表2的项目。

4.3  工业用水除应满足表1各项指标外，还应符合GB18918中“一类污染物”和“选择控制项目”各项指标限值的规定。

表1  工业用水水质基本控制项目及限值

| 序号 | 控制项目 | 直流冷却水、洗涤用水、除尘水、冲渣（灰）水 | 间冷开式循环冷却水补水、锅炉补给水、工艺与产品用水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～9.0 | 6.5～8.5 |
| 2 | 嗅 | 无不快感 |  |
| 3 | 色度（度）≤ | 30 |  |
| 4 | 浊度（NTU）≤ | 5 |  |
| 5 | 悬浮物（SS）（mg/L）≤ | 10 |  |
| 6 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤ | 10 |  |
| 7 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L）≤ | 50 |  |
| 8 | 氨氮（以N计）（mg/L）≤ | 5（1）a |  |
| 9 | 总氮（以N计）（mg/L）≤ | 15 |  |
| 10 | 总磷（以P计）（mg/L）≤ | 0.5 |  |
| 11 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | 0.5 |  |
| 12 | 石油类（mg/L）≤ | 1 |  |
| 13 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1000 |  |
| 14 | 氯化物（以Cl-计）（mg/L）≤ | 250 |  |
| 15 | 硫酸盐（以SO42-计）（mg/L）≤ | 600 | 250 |
| 16 | 铁（mg/L）≤ | 0.5 | 0.3 |
| 17 | 锰（mg/L）≤ | 0.2 | 0.1 |
| 18 | 二氧化硅（mg/L） | 50 | 30 |
| 19 | 粪大肠菌群数（个/L）≤ | 1000 |  |
| 20 | 余氯b（mg/L） | 0.1～0.2b |  |
| a 当间冷开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1mg/L。 b 加氯消毒时管网末梢值。 |  |  |  |

表2  工业用水水质选择性控制项目及限值

| 序号 | 项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总碱度（以CaCO3计）（mg/L）≤ | 350 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L）≤ | 450 |
| 3 | 氟化物（mg/L）≤ | 8 |
| 4 | 硫化物（mg/L）≤ | 0.1 |

- 采样与监测

    - 5.1  采样及保管

5.1.1  水质采样的设计、组织应按GB/T 12997、 GB/T 12998的规定执行。水样为24h混合样，应至少每2h取样一次，以日均值计。

5.1.2  样品的保管应按GB/T 12999的规定执行。

5.1.3  再生水厂供水出口处或再生水厂与再生水用户协商设置水质监测取样点。

    - 5.2  分析方法

基本控制项目的分析方法应按表3执行，选择性控制项目的分析方法应按照表4执行。

表3  基本控制项目分析方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法、标准缓冲溶液比色法 | GB/T 5750.4 |
| 2 | 色度 | 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4 |
| 3 | 浊度（浑浊度） | 散射法-福尔马肼标准、目视比浊法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4 |
| 4 | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901 |
| 5 | 五日生化需氧量(BOD5) | 稀释与接种法 | HJ 505 |
| 6 | 化学需氧量（CODCr） | 重铬酸钾法 | GB/T 22597 |
| 7 | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB/T 5750.5 |
| 8 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
| 10 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 39302 |
| 12 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637 |
| 13 | 溶解性总固体 | 称量法(烘干温度180℃±3℃) | GB/T 5750.4 |
| 14 | 氯化物 | 硝酸银容量法、硝酸汞容量法、离子色谱法 | GB/T 5750.5 |
| 15 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法、硫酸钡比浊法、离子色谱法 | GB/T 5750.5 |
| 16 | 铁 | 二氮杂菲分光光度法、原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 17 | 锰 | 高碘酸银（Ⅲ）钾分光光度法、原子吸收分光光度法、甲醛肟分光光度法、过硫酸铵分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 18 | 二氧化硅 | 重量法 | GB/T 12149 |
| 19 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ 347.2 |
| 20 | 余氯 | N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法、3,3',5,5'，-四甲基联苯胺比色法 | GB/T 5750.11 |

表4  选择控制项目分析方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总碱度 | 电位滴定法、指示剂法 | GB/T 15451 |
| 2 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4 |
| 3 | 氟化物 | 离子选择电极法、离子色谱法、氟试剂分光光度法、双波长系数倍率氟试剂分光光度法 | GB/T 5750.5 |
| 4 | 硫化物 | N，N-二乙基对苯二胺分光光度法、碘量法 | GB/T 5750.5 |

    - 5.3  监测频率

5.3.1  供水能力2万m3/d及以上的工业用水项目采样检测频率不应低于表5规定的频率。

表5  工业用水采样检测频率

| 序号 | 项目 | 运营部门采样检测频率（不低于） | 监管部门采样检测频率（不低于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 每日1次或在线监测 | 每周1次 |
| 2 | 嗅 | 每日1次 | 每周1次 |
| 3 | 色度 | 每日1次 | 每周1次 |
| 4 | 浊度 | 每日1次或在线监测 | 每2月1次 |
| 5 | 悬浮物 | 每日1次 | 每周1次 |
| 6 | 生化需氧量(BOD5) | 每周1次 | 每2月1次 |
| 7 | 化学需氧量（CODCr） | 每日1次 | 每周1次 |
| 8 | 氨氮 | 每日1次 | 每周1次 |
| 9 | 总氮 | 每日1次 | 每周1次 |
| 10 | 总磷 | 每日1次 | 每周1次 |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | 每周1次 | 每2月1次 |
| 12 | 石油类 | 每周1次 | 每2月1次 |
| 13 | 溶解性总固体 | 每周1次 | 每2月1次 |
| 14 | 氯化物 | 每周1次 | 每2月1次 |
| 15 | 硫酸盐 | 每周1次 | 每2月1次 |
| 16 | 铁 | 每周1次 | 每2月1次 |
| 17 | 锰 | 每周1次 | 每2月1次 |
| 18 | 二氧化硅 | 每周1次 | 每2月1次 |
| 19 | 粪大肠菌群 | 每日1次 | 每周1次 |
| 20 | 余氯 | 每日1次或在线监测 | 每周1次 |
| 21 | 总碱度 | 每周1次 | 每2月1次 |
| 22 | 总硬度 | 每周1次 | 每2月1次 |
| 23 | 氟化物 | 每周1次 | 每2月1次 |
| 24 | 硫化物 | 每周1次 | 每2月1次 |

5.3.2  分散供水及供水能力低于2万m3/d的工业用水项目采样检测频率由供需双方根据各自的具体情况制订。

- 安全利用

    - 6.1  利用方式

6.1.1  再生水用作冷却用水（包括直流冷却水和敞开式循环冷却水系统补充水）、洗涤用水、除尘水、冲渣（灰）水时，一般达到表1中所列的控制指标后可以直接使用。必要时也可对再生水进行补充处理或与新鲜水混合使用。

6.1.2  再生水用作锅炉补给水时，达到表1、表2中所列的控制指标后尚不能直接补给锅炉，应根据锅炉工况，对水源水再进行软化、除盐等处理，直至满足相应工况的锅炉水质标准。对于低压锅炉，水质应达到GB 1576的要求，对于中压锅炉，水质应达到GB 12145的要求；对于热水热力网和热采锅炉，水质应达到相关行业标准。

6.1.3  再生水用作工艺与产品用水时，达到表1、表2中所列的控制指标后，尚应根据不同生产工艺或不同产品的具体情况，通过再生利用试验或者相似经验证明可行时，工业用户可以直接使用；当表1、表2中所列水质不能满足供水水质指标要求，而又无再生利用经验可借鉴时，则需要对再生水做补充处理实验，直至达到相关工艺与产品的供水水质指标要求。

6.1.4  再生水用作工业冷却时，循环冷却水系统检测管理参照GB 50050的规定执行。

    - 6.2  使用原则

6.2.1  再生水厂水源宜优先选用生活污水，或不含重污染、有毒有害工业废水的城市污水。

6.2.2  再生水输配系统不应与饮用水、自备水源输配系统直接连接。

6.2.3  再生水输配系统应考虑放空措施，调蓄水池放空管道、溢流管道不应与排水管道直接连接。

6.2.4  再生水供水管道与调蓄水池连接处采用淹没出流时，应设置防倒流装置。

6.2.5  再生水不适用于食品行业和与人体密切接触的产品用水。

    - 6.3  标识

6.2.1  再生水管道取水口和取水龙头处应配置“再生水不得饮用”的耐久标识。

6.2.2  再生水输配水管网中所有组件和附属设施的显著位置应配置“再生水”耐久标识，再生水管道明装时应采用识别色，并配置“再生水管道”那就标识，埋地再生水管道应在管道上方设置耐久性标志带。

GB/T 19923—××××