ICS

CCS

团   体   标   准

T/SDUWA ××××-××××

海水淡化水用于生活饮用水水质控制标准

Standards for Seawater desalination drinking water quality

（征求意见稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

山东省城镇供排水协会 发布

目    次

前    言	II

引    言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 水质要求	5

5 水质检验	6

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任，对所涉专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

本标准可能涉及必不可少的专利，编制单位承诺已确保专利权人或者专利申请人同意在公平、合理、无歧视的基础上，免费许可任何组织或者个人在实施该标准时实施其专利。

本标准由山东省城镇供排水协会归口。

本标准主编单位：青岛水务集团有限公司。

本标准主要起草单位：青岛市海润自来水集团、青岛市供水事业发展中心、青岛市海水淡化公司

本标准主要起草人：

引    言

为加强山东省海水淡化水用于生活饮用水的管理工作，保障全省供水安全、稳定，依据国内外海水淡化水及生活饮用水相关标准和技术资料，结合山东省海水淡化水应用现状、运行经验和课题研究结论，经多次研讨、咨询及修改，制定本标准，规范海水淡化水生产及输送过程的水质控制、监测及监管要求。

本标准规定了膜法工艺海水淡化水用于生活饮用水的术语和定义，水质要求，水质检验等方面的内容和要求。

海水淡化水用于生活饮用水水质控制标准

- 范围

本标准规定了海水淡化水用于生活饮用水的术语和定义、水质要求和水质检验要求。

本标准适用于膜法工艺海水淡化水用于生活饮用水的水质控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3097  海水水质标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GJB 1335  低矿化度饮用水矿化卫生标准

GB/T 5750  生活饮用水标准检验方法

GB/T 17218  饮用水化学处理剂卫生安全性评价

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 31327  海水淡化预处理膜系统设计规范

CJ/T141  城镇供水水质标准检验方法

HY/T 074  反渗透海水淡化工程设计规范

HY/T 247  海水淡化产品水水质要求

DB37/T 3683  海水淡化生活饮用水集中式供水单位卫生管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

海水淡化原水 raw water for seawater desalination

进入海水淡化处理工艺前的原海水。

海水淡化工艺水 process water of seawater desalination

海水经预处理、反渗透工艺脱盐处理后的海水淡化水。

海水淡化产品水 tap water of seawater desalination

海水淡化工艺产品水经药剂、滤床或自来水掺混等调质（矿化、pH调节）、消毒后进入市政输配水管网的水。

海水淡化管网水 mixing water in the pipeline network

市政输配水管网中有海水淡化水的生活饮用水。

朗格利尔指数 Langelier index

又称饱和指数，以LSI表示，是水样实测的pH值减去饱和pH值（pHs）所得的值。一般作为化学稳定性参数指示水质结垢或腐蚀的趋势。

小型海水淡化设备

日产水量在5000m3以下的小型膜法海水淡化设备。

水质要求

## 4.1 基本要求

4.1.1 海水淡化原水、工艺水、产品水和管网水的水质应符合本标准指标限值的要求。

4.1.2 未经检验的海水淡化水不应并入市政输配水管网。

4.1.3 海水淡化产品水应经调质、消毒处理后并入市政输配水管网，保证管网运行安全稳定。

4.1.4 海水淡化水用于生活饮用水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的要求。

4.1.5 海水淡化水用于生活饮用水应符合《海水淡化生活饮用水集中式供水单位卫生管理规范》（DB37/T 3683）的卫生管理要求。

4.1.6 小型海水淡化设备可参照本水质控制标准要求执行。

4.1.7 膜法工艺海水淡化项目应定期关注消毒副产物、硫醚类嗅味物质、有机农药类、药品及个人护理品等新污染物指标的检测。

## 4.2 海水淡化原水水质要求

海水淡化原水水质应符合《海水水质标准》（GB 3097）第二类或第二类以上海水水质要求。水源水质不能满足海水淡化原水水质要求，但限于条件限制需加以利用时，应采用相应的工艺进行处理，处理后的水质应满足本标准要求。

## 4.3 海水淡化工艺水水质要求

海水淡化工艺水水质应符合表1要求。

表1海水淡化工艺水水质要求

| 序 号 | 指 标 | 一级反渗透出水 | 二级反渗透出水 | 工艺产品水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解性总固体/(mg/L) | ≤1000 | ≤100 | ≤500 |
| 2 | 硼/(mg/L) | ≤1.3 | ≤0.3 | ≤1.0 |

## 4.4 海水淡化产品水水质要求

海水淡化产品水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求，同时应符合本地城市供水水质要求和表2要求。

表2 海水淡化产品水水质指标及限值

| 序 号 | 指 标 | 限 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浊度/（NTU） | ≤0.2 |
| 2 | pH | 7.0～8.5 |
| 3 | 溶解性总固体/（mg/L） | ≤600 |
| 4 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | ≥50 |
| 5 | 总碱度（以CaCO3计）/（mg/L） | ≥50 |
| 6 | 朗格利尔指数（LSI） | -0.5≤LSI≤0.5 |
| 7 | 溴化物 | 1.0 |
| 8 | 碘化物 | 0.05 |

## 4.5 海水淡化管网水水质要求

海水淡化管网水水质应符合国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求，还应符合本地城市供水水质要求和表3的要求。

表3海水淡化管网水水质指标及限值

| 序 号 | 指 标 | 限 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浊度/（NTU） | ≤0.5 |
| 2 | pH | 7.0～8.5 |
| 3 | 溶解性总固体/（mg/L） | ≤800 |
| 4 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | ≥80 |
| 5 | 总碱度（以CaCO3计）/（mg/L） | ≥60 |
| 7 | 朗格利尔指数（LSI） | -0.5≤LSI≤0.5 |

水质检验

## 5.1 采样点设置

5.1.1 海水淡化原水采样点设置在原水输送管道或工艺处理前端。

5.1.2 海水淡化工艺水采样点设置在反渗透系统产水管道。

5.1.3 海水淡化产品水采样点应设置在海水淡化厂出厂管道上。

5.1.4 海水淡化管网水采样点应设置在掺混管网中途点和末梢点。

## 5.2 水质检验指标及检验频率

5.2.1 海水淡化原水的检验指标和频率应符合表4的要求。

表4海水淡化原水检验指标和频率

| 序 号 | 检验指标 | 检验频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漂浮物质、水温、色臭味、悬浮物质、pH、高锰酸盐指数 | 每日不少于一次 |
| 2 | 漂浮物质、水温、色臭味、悬浮物质、pH、高锰酸盐指数、石油类、挥发性酚、阴离子表面活性剂、六价铬、硼、铁、锰、总硬度等 | 每月不少于一次 |
| 3 | GB 3097全部项目 | 每年不少于一次 |

5.2.2 海水淡化工艺水水检验指标和频率

海水淡化工艺水的检验指标及频率应符合表5的要求。

表5 海水淡化工艺水检验指标和频率

| 序 号 | 检验指标 | 检验频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数、电导率、pH、溶解性总固体、硼 | 每周不少于两次 |

5.2.3 海水淡化产品水水检验指标和频率

海水淡化产品水的检验指标及频率应符合表6的要求。

表6海水淡化产品水检验指标和频率

| 序 号 | 检验指标 | 检验频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表2指标（除溶解性总固体外），色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、电导率、水温 | 每日不少于一次 |
| 2 | 溶解性总固体 | 每周不少于一次 |
| 3 | GB 5749表1指标，游离氯、硼 | 每月不少于一次 |
| 4 | GB 5749全部指标 | 每半年不少于一次 |

5.2.4海水淡化管网水的检验指标和频率

海水淡化管网水检验指标和频率应符合表7要求。

表7海水淡化管网水检验指标和频率

| 序 号 | 检验指标 | 检验频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表3指标，色度、臭和味、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、水温、铁、肉眼可见物 | 每周不少于一次 |
| 2 | GB 5749表1中指标，游离氯、硼 | 每月不少于一次 |
| 3 | GB 5749全部指标 | 每半年不少于一次 |

## 5.3 水质检验方法

5.3.1 海水淡化原水的水质检验方法应符合《海水水质标准》GB 3097的规定

5.3.2 海水淡化工艺水、产品水和管网水的水质检验方法应符合《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750的规定。

5.3.3 海水淡化原水和产品水的新污染检验方法应符合《城镇供水水质标准检验方法》（CJ/T141）的规定。

5.3.4 水质检验应优先使用标准方法，也可采用其他等效分析方法或非标准方法，但应进行适用性检验。